ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

6417030032

----------------

81032

МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Дата введения 1991-03-01

РАЗРАБОТАНА Государственным проектным институтом "Проектпромвентиляция", главный инженер П.А.Овчинников, начальник отдела М.К.Митрин, главный специалист М.М.Давыдов

СОГЛАСОВАНА Управлением механизации и технологии строительства Госстроя СССР, письмо от 26.11.90 N 12-327

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана на монтаж внутренних систем водоснабжения жилых и общественных зданий; предназначена для использования при разработке проектов производства работ (ППР) и непосредственно при выполнении работ с учетом конкретных условий производства; распространяется на монтаж внутренних систем водоснабжения (прокладка трубопроводов, установка водомерного узла, водоразборной арматуры и испытание систем).

1.2. Карта может быть применена при монтаже трубопроводов камер орошения кондиционеров (см. ссылку 2).

1.3. При привязке технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ и калькуляция затрат труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. До начала монтажа систем внутреннего водоснабжения должны быть выполнены следующие работы:

монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок;

устройство фундаментов или площадок;

прокладка вводов водоснабжения;

подготовка под полы (с нанесением на стенах всех помещений вспомогательных отметок, равных проектным отметкам чистого пола плюс 500 мм);

устройство опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях;

установка закладных деталей в строительных конструкциях в соответствии с рабочей документацией;

подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях;

подготовка монтажных проемов в стенах и перекрытиях;

оштукатуривание стен, ниш, борозд и потолков;

устройство искусственного освещения и обеспечение возможности включения электроинструментов и электросварочных аппаратов;

остекление оконных проемов, утепление входов и отверстий в наружных стенах (при отрицательных температурах наружного воздуха).

Кроме того, должно быть выполнено:

уточнение состава монтажных работ и последовательности их выполнения;

согласование с генподрядчиком графика совмещенных работ;

обеспечение свободного доступа к месту производства работ;

обеспечение доставки в зону монтажа трубных блоков, узлов и деталей, изделий, средств крепления, вспомогательных материалов и т.п.;

установка лесов и подмостей (при необходимости);

согласование о использовании подъемных механизмов генподрядчика;

установка и крепление грузоподъемных механизмов в местах, согласованных с генподрядчиком (при необходимости и невозможности использования грузоподъемных механизмов генподрядчика).

До начала монтажа трубопроводов из пластмассовых труб должны быть смонтированы трубопроводы водоснабжения из стальных труб и закончены все электрогазосварочные работы. Пластмассовые трубозаготовки, доставляемые на объект в зимнее время, до начала монтажа должны быть выдержаны при положительной температуре не менее 2 ч.

2.2. Состав и последовательность укрупненных рабочих операций при монтаже внутренних систем водоснабжения

Прокладка трубопроводов (см. ссылку 1):

а) разметка мест установки средств крепления;

б) установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям:

дюбель-гвоздями с помощью пристрелки монтажным пистолетом (к кирпичным из сплошного кирпича или бетонным стенам);

вручную (к гипсобетонным, шлакобетонным или гипсолитовым стенам);

с заделкой цементным раствором в готовые отверстия (для стен из любого материала);

со сверлением и заделкой цементным раствором (в бетонных стенах);

то же (в керамзитобетонных, кирпичных и др. стенах);

в) прокладка трубопроводов (магистралей, стояков и подводок) из готовых вертикальных или горизонтальных блоков, узлов или отдельных деталей на сварке с поддерживанием при электроприхватке, резьбе или фланцах;

г) установка и заделка гильз (в соответствии с рабочей документацией) в готовые отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах, перегородках и перекрытиях; выверка и крепление трубопроводов.

Установка полотенцесушителей: разметка мест установки креплений и прибора; установка креплений и прибора; присоединение прибора к системе горячего водоснабжения на резьбе или сварке с поддерживанием при электроприхватке.

Монтаж водомерных узлов (см. ссылку 3): разметка мест установки водомерного узла и креплений; установка креплений (опор или кронштейнов); строповка (при использовании грузоподъемных механизмов); подъем и установка водомерного узла на опоры; выверка и крапление водомерного узла к опорам хомутами; расстроповка (при использовании грузоподъемных механизмов); присоединение водомерного узла к магистральному трубопроводу и вводу на сварке с поддерживанием при электроприхватке.

Установка водоразборной арматуры:

установка водоразборной арматуры (для смесителей и кранов водоразборных, туалетных, писсуарных обычных, поливочных, пожарных) с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений;

установка стационарной душевой трубки или гибкого шланга с подсоединением к смесителю накидной гайкой с прокладкой и установкой крюка (для смесителей настенных комбинированных для ванн и умывальников);

установка излива с подсоединением к смесителю накидной гайкой с прокладкой (для смесителей настольных, настенных, для умывальников, ванн, моек, раковин, поддонов, настенных с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном);

установка кронштейна для рукоятки душевой сетки (для смесителей настенных с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном);

установка конического штуцера (для поливочного крана);

установка шайбы (для подсоединения пожарного шланга).

Установка арматуры к смывному бачку: установка шарового крана в боковое отверстие смывного бачка и закрепление его контргайкой; установка в седло выпуска груши с тягой.

Ссылка 1

Ссылка 2

Установка полуавтоматического смывного крана: отсоединение углового вентиля от корпуса смывного крана; подсоединение углового вентиля к трубопроводу холодной воды с уплотнением резьбового соединения; соединение спускной трубы смывного крана со спускной трубой прибора с уплотнением соединения; подсоединение углового вентиля к корпусу смывного крана накидной гайкой с прокладкой.

Сборка пожарных рукавов: подсоединение к пожарному рукаву рукавной головки и ручного пожарного ствола с уплотнением резьбовых соединений; сматывание рукава в кольцо и укладывание в пожарный шкаф.

Испытание систем водоснабжения из стальных труб гидростатическим (или манометрическим) методом (см. ссылку 3):

наружный осмотр трубопроводов системы;

установка заглушек на подводках к санприборам;

установка вентилей для выпуска воздуха на подводках к санприборам верхнего этажа (при гидростатическом методе);

присоединение гидропресса к действующему водопроводу или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью (или компрессора) к испытываемой системе и установка манометра;

подготовка мыльной эмульсии (при манометрическом методе);

наполнение отдельных частей системы водой пробным избыточным давлением равным 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом - 0,15 МПа);

осмотр трубопроводов (или обнаружение дефектов монтажа на слух) с отметкой мелом дефектных мест;

спуск воды из трубопроводов (или сброс давления до атмосферного) и устранение дефектов. При отсутствии дефектов (при гидростатическом методе) воду из трубопроводов можно не выпускать;

вторичное наполнение системы в целом пробным избыточным давлением равным 1,5 избыточного рабочего давления (или воздухом - 0,1 МПа) и осмотр системы (или обмыливание эмульсией монтажных стыков и соединений) с отметкой мелом дефектных мест;

снижение давления (или сброс давления до атмосферного) и устранение дефектов;

сдача системы. Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (или в течение 5 мин при манометрическом методе испытаний - не более 0,01 МПа (0,1 кгс/см);

спуск воды из системы (или сброс давления до атмосферного);

снятие заглушек;

снятие вентилей для выпуска воздуха (при гидростатическом методе);

отсоединение гидропресса от действующего водопровода или передвижного опрессовочного агрегата с емкостью (или компрессора) от испытываемой системы и снятие манометра.

Ссылка 3

Испытание систем холодного водоснабжения из пластмассовых труб гидростатическим методом:

последовательность рабочих операций аналогична последовательности при испытании систем водоснабжения из стальных труб;

величину пробного избыточного давления в наиболее пониженной точке напорного пластмассового трубопровода следует принимать равной для труб: тяжелого типа (Т) - 1,5 МПа (15 кгс/см); среднего типа (С) - 0,9 МПа (9 кгс/см); среднелегкого типа (СЛ) - 0,6 МПа (6 кгс/см); легкого типа (Л) - 0,38 МПа (3,8 кгс/см);

испытание следует производить после заполнения трубопроводов водой и проверки отсутствия в них воздуха выдержкой под пробным избыточным давлением не менее 30 мин и внешним осмотром. Для трубопроводов из ПНД и ПВД давление в период

испытания и осмотра следует поддерживать на заданном уровне с отклонением не более 0,05 МПа (0,5 кгс/см). Трубопроводы считаются выдержавшими испытание, если не будет обнаружено течи или других дефектов.

2.3. Для уплотнения резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 378 К (105 °С) следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешенными на олифе, а при температуре выше указанной - ленту ФУМ или асбестовую прядь вместе с льняной прядью, пропитанные графитом, замешанным на олифе.

Для уплотнения фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды до 403 К (130 °С) следует применять прокладки из термостойкой резины, а при температуре выше указанной - паронит толщиной 2-3 мм или фторопласт - 4.

2.4. При выполнении фланцевых соединений головки болтов следует располагать с одной стороны соединения. На вертикальных участках трубопроводов гайки следует располагать снизу. Концы болтов не должны выступать из гаек более чем на 0,5 диаметра болта или 3 шага резьбы. Прокладки во фланцевых соединениях не должны перекрывать болтовых отверстий. Установка между фланцами нескольких или скошенных прокладок не допускается.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

Перед началом монтажа проводится входной контроль качества применяемых материалов, трубной заготовки, водоразборной арматуры, измерительных инструментов, при котором внешним осмотром устанавливается соответствие их требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответст- венный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка мест прокладки трубопроводов и установка креплений | Соблюдение проектных уклонов, соосности трубопроводов, вертикальности стояков | Складной металический метр, отвес, уровень | После установки креплений | Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (бригадир) - выборочный контроль | Проект |
|  | Прочность установки кронштейнов | Визуальный | То же | То же | Внешний осмотр, пробный отрыв |
| Сборка деталей и узлов трубопроводов | Правильность и прочность мест соединений (сварки) стыков, отсутствие перекосов | Визуальный | В процессе выполнения сборки | " | Внешний осмотр |
| Прокладка трубопроводов из готовых узлов или отдельных деталей на сварке. Кропление узлов и трубопроводов к кронштейнам | Положение подводок в местах подключения водоразборной арматуры | Визуальный и измерительный (складной металлический метр, отвес) | В процессе и после прокладки | Рабочие, бригадир - самоконтроль. Мастер (бригадир) - сплошной контроль | Внешний осмотр. Проект |
|  | Вертикальность стояков (отклонение от вертикали не более 2 мм на 1 м) | Измерительный (отвес) | В процессе и после прокладки | Рабочие, бригадир - самоконтроль Мастер (прораб) - выборочный контроль | Проект и СНиП 3.05.01-85, п.3.2 |
|  | Уклоны и диаметры трубопро- вводов | Измерительный (штангенциркуль, складной металлический метр) | То же |  | То же |
|  | Зазоры между трубопроводами и расстояния до конструкций | Измерительный (складной металлический метр) | " |  | Проект и СНиП 3.05.01-85, п.3.3 |
|  | Окончательное закрепление трубопроводов на опорах и конструкциях | Визуальный | После закрепления |  | Проект и СНиП 3.05.01-85, п.3.4, 3.5 |
|  | Отсутствие в сварных соединениях трещин, раковин, пор, подрезов, незаваренных кратеров, пережогов и подтеков металла | То же | В процессе и после сварки |  | ГОСТ 16037-80; СНиП 3.05.01-85, п.1.6 |
|  | Установка предусмотренных проектом гильз в перекрытиях, стенах и перегородках | Визуальный и измерительный (складной металлический метр) | В процессе прокладки трубопроводов |  | Проект |
| Установка запорно- регулирующей и водораз- борной арматуры | Тип и марка устанавливаемой арматуры | Визуальный | Перед установкой |  | Проект и CНиП 2.04.01-85, п.10.17 |
|  | Правильность установки и уплотнения резьбовых соединений | То же | В процессе и после установки и присоединения арматуры |  | СНиП 3.05.01-85, п.3.29, п.2.6 |
| Испытание гидростати- ческое (до изоляции трубопроводов и начала отделочных работ) | Заполнение системы водой | Визуальный (по изливу воды из самой дальней и высокой подводки) | Перед испытанием | Мастер, прораб | СНиП 3.05.01-85, п.4.4. Акт гидроста- тического испытания на герметич- ность по форме приложения 3) |
|  | Создание пробного давления (1,5 избыточного рабочего) и измерение величины падения давления (не более 0,5 кгс/см в течение 10 мин) | Измерительный (манометр, часы) | Во время испытания | То же | То же |
|  | Состояние трубопроводов, соединений, арматуры во время испытаний (наличие капель или утечек воды) | Визуальный | Во время испытаний | Рабочие, бригадир, мастер, прораб - сплошной контроль | СНиП 3.05.01-85, п.4.4. Акт гидроста- тического испытания на герметич- ность (по форме приложения 3) |
|  | Опорожнение системы после испытания (по отсутствию воды в нижней точке системы) | То же | После испытания | Мастер, прораб | То же |
| Испытание маномет- рическое | Создание и поддержание пробного избыточного давления (1,5 кгс/см) | Измерительный (манометр, часы) | Во время испытания | То же | СНиП 3.05.01-85, п.4.5. Акт маномет- рического испытания на герметич- ность по форме приложения 3) |
|  | Утечки воздуха из системы | Органолеп- тический (на слух) | То же | Рабочие, бригадир, мастер, прораб - сплошной контроль | То же |
|  | Снижение величины давления. Устранение выявленных дефектов | Измерительный (манометр) Визуальный | Во время испытания После испытания | Рабочие, бригадир, мастер, прораб - сплошной контроль | СНиП 3.05.01-85. Акт маномет- рического испытания на герметичность (по форме приложения 3) |
|  | Повторное создание пробного избыточного давления (1 кгс/см) и измерение величины падения давления (не более 0,1 кгс/см в течение 5 мин) | Измерительный (манометр, часы) | Во время повторного испытания | То же |  |
|  | Качество воды (соответствие ГОСТ 2874-82) | Лабораторный анализ | Во время промывки системы | Предста- витель СЭС | Акты на качество воды |

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

Таблица 2

| Наименование процесса | Номер фасета для пересчета показателей | Единица изме- рения | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Норма времени рабочих, чел.-ч | Расценка рабочих р.-к. | Затраты труда рабочих чел.-ч | Заработ- ная плата р.-к. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (стояки и подводки), диаметром 25 мм |  | м | 100 | ЕНиР сб.Е9, в.1 § E9-1-2, табл.2, п.1.a | 0,16 | 0-12 | 16,00 | 12-00 |
| 2. То же, диаметром 40 мм |  | м | 100 | То же, п.2а | 0,19 | 0-14,3 | 19,00 | 14-30 |
| 3. То же, диаметром 50 мм |  | м | 100 | То же, п.3а | 0,23 | 0-17,3 | 23,00 | 17-30 |
| 4. То же, диаметром 70 мм |  | м | 100 | То же, п.4а | 0,28 | 0-21 | 28,00 | 21-00 |
| 5. Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистрали), диаметром 25 мм |  | м | 100 | То же, п.9а | 0,14 | 0-10,5 | 14,00 | 10-50 |
| 6. То же, диаметром 40 мм |  | м | 100 | То же, п.10a | 0,16 | 0-12 | 16,00 | 12-00 |
| 7. То же, диаметром 50 мм |  | м | 100 | То же, п.11a | 0,19 | 0-14,3 | 19,00 | 14-30 |
| 8. То же, диаметром 70 мм |  | м | 100 | То же, п.12а | 0,23 | 0-17,3 | 23,00 | 17-30 |
| 9. Испытание: рабочая проверка системы в целом |  | 100 м | 8,0 | ЕНиР сб.Е9, вып.1. § Е9-1-8, табл.1, п.9 | 2,50 | 2-30 | 20,00 | 18-40 |
| 10. Окончательная проверка при сдаче системы |  | 100 м | 8,0 | То же, п.10 | 1,80 | 1-77 | 14,40 | 14-16 |
| 11. Установка смесителей настенных комбинированных для ванн и умывальников |  | 1 компл. | 100 | ЕНиР сб.Е9, в.1, § Е9-1-18, табл. п.7 | 0,54 | 0-42,7 | 54,00 | 42-70 |
| 12. Установка смесителей настольных для моек |  | 1 компл. | 100 | ЕНиР сб.Е9, в.1, § Е9-1-18, табл. п.10 | 0,5 | 0-39,5 | 50,00 | 39-50 |
| 13. Арматура к смывному бачку: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка |  | 1 компл. | 100 | ЕНиР сб.Е9, в.1, § Е9-1-18, табл. п.15 | 0,43 | 0-34 | 43,00 | 34-00 |
| регулировка |  | 1 компл. | 100 | ЕНиР сб.Е9, в.1, § Е9-1-18, таб. п.16 | 0,27 | 0-21,3 | 27,00 | 21-30 |
| 14. Установка полотенцесушителей однопетельчатых, диаметром 32 мм |  | 1 компл. | 100 | ЕНиР сб.Е9, в.1, § Е9-1-9, табл.2, п.а | 0,28 | 0-21,1 | 28,00 | 21-10 |
| Итого: | 394,40 | 309-86 |  |  |  |  |  |  |

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 3

| Наиме- нование процесса |  |  |  |  |  |  | Еди- ница изме- рения |  |  |  |  |  |  |  |  | Объ- ем ра- бот |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятый состав звена |  |  |  |  |  |  |  | Про- дол- житель- ность про- цесса, ч |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч |  |  |  |  | маши- ниста чел.-ч (маш.-ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 88 |  |  |  | 96 |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 112 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 128 |  |  |  | 136 |  |  |  | 144 |  |  |  | 152 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 168 |  |  |  | 176 |  |  |  | 184 |  |  |  | 192 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
| Прокладка стальных трубопроводов из готовых узлов (магистрали) диаметром 25 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм (п.п.5, 6, 7, 8 по калькуляции) |  | м |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | Монтажники внутренних сантехсистем и оборудования: 4 разряд - 1 3 разряд - 1 |  |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка стальних трубопроводов из готовых узлов (стояки и подводки), диаметром 25 мм, 40 мм, 50 мм, 70 мм, (п.п.1, 2, 3, 4 по калькуляции) |  | м |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 86,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | То же |  |  |  | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание: рабочая проверка системы в целом (п.9 по калькуляции); |  | 100 м |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | Монтажники внутренних сантехсистем и оборудования: 6 разряд - 1 5 разряд -1 4 разряд - 1 |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| окончательная проверка при сдаче системы (п.10 по калькуляции). |  | 100 м |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  | 14,4 |  |  |  | - |  |  |  |  | Монтаж- ники внут- ренних сантех- систем и обору- дования: 6 разряд - 1 5 разряд - 1 |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка водоразборной арматуры (п.п. 11, 12, 13 по калькуляции) |  | Компл. |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 174 |  |  |  | - |  |  |  |  | Монтаж- ники внут- ренних сантех- систем и обору- дования: 4 разряд - 2 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установ- ка поло- тенцесушителей однопетель чатых, диаметром 32 мм (п.14 по калькуляции) | " |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 28,0 |  |  |  | - |  |  |  |  | Монтаж- ники внутрен- них сан- техсистем и оборудования: 4 разряд - 1 3 разряд - 1 |  |  |  | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в табл.4.

Таблица 4

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа | Коли- чество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Молоток слесарный | Масса 800 г (тип 2) ГОСТ 2310-77*Е | 2 | Слесарные работы |
| Зубило слесарное | =200 мм (20х70°) ГОСТ 7211-86*Е | 2 | То же |
| Ключ трубный рычажный | Тип N 1 ГОСТ 18981-73* | 2 | Выполнение соединений |
| То же | Тип N 2 | 2 | То же |
| Отвертка монтажно- слесарная | А 250x1,4 ГОСТ 24437-80 | 2 | Завертка шурупов |
| Плоскогубцы комбинированные | ГОСТ 5547-86* | 1 | Слесарные работы |
| ________________ * Взамен ГОСТ 5547-86 действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |
| Гидропресс ручной с манометром | СТД-1751 | 1 | Испытание системы водоснабжения |
| Пневматический агрегат с манометром | ЦСТМ-10 | 1 | То же |
| Ящик инструментальный переносной трехсекционный | ВНИИ МСС СССР 408x208x300 | 2 | Хранение инструмента |
| Инструмент для газосварочных работ (комплект) |  | 1 | Сварочные работы |
| Напильник плоский тупоносый | ГОСТ 1465-80* | 2 | Слесарные работы |
| Набор инструмента электросварщика | ЭНИ-300 ТУ 36-1162-81 | 1 | Сварочные работы |
| Трансформатор сварочный | ТС-500 | 1 | То же |
| Генератор ацетиленовый | ОСТ 26-05-350-89 | 1 | " |
| Кабель сварочный (50 м) | ПРГД ТУ-16.К73-03-88 (1x50 мм) | 1 | Сварочные работы |
| Баллон кислородный |  | 1 | То же |
| Кабель силовой (для заземления) =15 м | КРПТ ТУ-16.К73-05-88 (3x6 мм) | 1 | " |
| Щиток электросварщика | ГОСТ 12.4.035-78* ОСБТ | 1 | " |
| Рулетка измерительная металлическая (или метр складной металлический) | ГОСТ 7502-89* Цена деления 1 мм | 2 | Измерительные работы |
| ________________ * Взамен ГОСТ 7502-89 действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |  |  |  |
| Уровень строительный | УС1-300, =300 мм, ГОСТ 9416-83 | 2 | Проверка вертикальности |
| Отвес | Тип 0-200 ГОСТ 7948-80 | 2 | То же |
| Шнур | =12 м | 2 | " |
| Ключ гаечный с открытым зевом, двухсторонний | Тип 10x14; М6; 8 ГОСТ 2839-80*Е | 2 | Выполнение соединений |
| То же | Тип 14x17, М8; 10 | 2 | То же |
| " | Тип 17x19, М10; 12 | 2 | " |
| " | Тип 24x27, М16; 18 | 2 | " |
| " | Тип 24x30, М16; 20 | 2 | " |
| Машина ручная сверлильная электрическая | ИЭ-1023А | 1 | Сверление отверстий |
| Пистолет монтажный поршневой (комплект) | ПЦ 52-1 | 1 | Пристрелка кронштейнов к стене |
| Набор сверл 6-22 (комплект) твердосплавные | ГОСТ 17274-71* | 2 | Сверление отверстий |
| Строп канатный с крюком, грузоподъемностью 1,6 т | Индивидуальное изготовление | 1 | Временное закрепление узлов трубопроводов, водомеров |
| Монтажный кран | МКА-2 | 1 | Подъемные работы |
| Монтажный кран | МКА-6,3 длина стрелы 12 м | 1 | То же |

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по монтажу, испытанию трубопроводов и установки водоразборной арматуры приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование материала, полуфабриката | Вариант (фасет- код) | Исходные данные | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Еди- ница изме- рения | Объем работ в норма- тивных единицах | Принятая норма расхода мате- риала |  |
| Узлы из стальных труб по ГОСТ 3262-75* диаметром 25 мм |  | м | 200 | 1 | 200 |
| То же, диаметром 40 мм |  | м | 200 | 1 | 200 |
| То же, диаметром 50 мм |  | м | 200 | 1 | 200 |
| То же, диаметром 70 мм |  | м | 200 | 1 | 200 |
| Смесители настенные комбинированные для ванн и умывальников |  | Компл. | 100 | 1 | 100 |
| Смесители настенные для моек |  | " | 100 | 1 | 100 |
| Арматура к смывному бачку |  | Компл. | 100 | 1 | 100 |
| Полотенцесушители однопетельчатые, диаметром 32 мм |  | " | 100 | 1 | 100 |

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по монтажу и испытанию трубопроводов выполняются с соблюдением СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* В настоящее время действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

К работе с монтажным пистолетом допускаются лица, обученные правилам эксплуатации пистолета и имеющие специальное удостоверение, не моложе 18 лет с образованием не ниже 8 классов с квалификацией не ниже III разряда, проработавшие на монтажных работах не менее 2-х лет, прошедшие медицинский осмотр. При работе с монтажным пистолетом выполняются требования ВСН 410-80* по наряд-допуску.

________________

* Внимание! ВСН 410-80 фактически утратил силу.  - Примечание изготовителя базы данных.

Работы с асбестом должны производиться в респираторах.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 6

| Показатели | Процессы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прокладка стальных трубопро- водов из готовых узлов (стояки и подводки), диаметром 25, 40, 50, 70 мм (400 м) | Прокладка стальных трубопро- водов из готовых узлов (магистрали), диаметром 25, 40, 50, 70 мм (400 м) | ИспытаниеОконча- тельная проверка при сдаче системы (800 м) | Установка смеси- телей настольных для моек (100 компл.) | Установка смеси- телей настенных комбини- рованных для ванн и умываль- ников (100 компл.) | Установка и регулиров- ка арматуры к смывному бачку (100 компл.) | Установка полотенце- сушителей однопе- тельчатых, диаметром 32 мм (100 компл.) |
| Затраты труда рабочих, чел.-ч | 86,0 | 72,0 | 20,0 14,4 | 50,0 | 54,0 | 70,0 | 28,00 |
| Заработная плата рабочих, р.-к. | 64-60 | 54-10 | 18-40 14-16 | 39-50 | 42-70 | 55-30 | 21-10 |
| Продолжительность выполнения раот, смен | 5,24 | 4,39 | 0,8 0,9 | 3,04 | 3,29 | 4,27 | 1,71 |
| Выработка одного рабочего в смену | 38,1 м/ч | 45,6 м/ч | 327,9м/ч 454,6 м/ч | 16,4 компл./ч | 15,2 компл./ч | 11,7 компл./ч | 29,3 компл./ч |

9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

ФАСЕТЫ 01-08

Прокладка 100 м стальных трубопроводов из готовых узлов

| Наименование фактора | Обос- нование | Фасет 01 | Фасет 02 | Фасет 03 | Фасет 04 | Фасет 05 | Фасет 06 | Фасет 07 | Фасет 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стояки и подводки | Магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 40 | 50 | 70 | 25 | 40 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. |
| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью монтажного пистолета | ЕНиР сб.Е9, в.1, § Е9-1-2, табл.2 | 1 | 16,0 12-00 | 1 | 19,0 14-30 | 1 | 23,0 17-30 | 1 | 28,0 21-00 | 1 | 14,0 10-50 | 1 | 16,0 12-00 | 1 | 19,0 14-30 | 1 | 23,0 17-30 |
| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам | То же | - | - | 2 | 21,0 15-60 | 2 | 24,0 17-90 | 2 | 29,0 21-60 | 2 | 16,0 11-90 | 2 | 18,0 13-40 | 2 | 20,0 14-90 | 2 | 23,0 17-10 |
| С установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия | " | 2 | 18,0 13-40 | 3 | 20,0 14-90 | 3 | 23,0 17-10 | 3 | 27,0 20-10 | 3 | 14,0 10-40 | 3 | 16,0 11-90 | 3 | 19,0 14-20 | 3 | 22,0 16-40 |
| С установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах | " | 3 | 21,0 15-60 | 4 | 22,0 16-40 | 4 | 25,0 18-60 | 4 | 29,0 21-60 | 4 | 17,0 12-70 | 4 | 19,0 14-20 | 4 | 22,0 16-40 | 4 | 24,0 17-90 |
| С установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстия в керамзито- бетонных, кирпичных и других стенах | " | 4 | 20,0 14-90 | 5 | 21,0 15-60 | 5 | 13,0 17-10 | 5 | 29,0 20-90 | 5 | 16,0 11-90 | 5 | 18,0 13-40 | 5 | 20,0 14-90 | 5 | 23,0 17-10 |

ФАСЕТЫ 09-16

Прокладка 100 м стальных трубопроводов из отдельных деталей

| Наименова- ние фактора | Обосно- вание | Фасет 09 | Фасет 10 | Фасет 11 | Фасет 12 | Фасет 13 | Фасет 14 | Фасет 15 | Фасет 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стояки и подводки | Магистрали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром, мм, до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 40 | 50 | 70 | 25 | 40 | 50 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. |
| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью монтажного пистолета | ЕНиР сб.Е9, в.1, § Е9-1-2, табл.2 | 1 | 23,0 17-20 | 1 | 26,0 19-50 | 1 | 31,0 23-30 | 1 | 36,0 27-00 | 1 | 17,0 12-80 | 1 | 20,0 15-00 | 1 | 25,0 18-80 | 1 | 29,0 21-80 |
| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсо- бетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам | То же | 2 | 26,0 19-40 | 2 | 28,0 20-90 | 2 | 32,0 23-80 | 2 | 37,0 27-60 | 2 | 19,0 14-20 | 2 | 22,0 16-40 | 2 | 25,0 18-60 | 2 | 30,0 22-40 |
| С установкой и заделкой кронштейнов в готовые отверстия | " | 3 | 24,0 17-90 | 3 | 27,0 20-10 | 3 | 31,0 23-10 | 3 | 35,0 26-10 | 3 | 19,0 14-20 | 3 | 21,0 15-60 | 3 | 24,0 17-90 | 3 | 28,0 20-90 |
| С установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в бетонных стенах | " | 4 | 27,020-10 | 4 | 30,0 22-40 | 4 | 30,0 24-60 | 4 | 37,0 27-60 | 4 | 22,0 16-40 | 4 | 23,0 17-10 | 4 | 27,0 20-10 | 4 | 31,0 23-10 |
| С установкой и заделкой кронштейнов со сверлением отверстий в керамзито- бетонных, кирпичных и других стенах | " | 5 | 25,0 18-60 | 5 | 29,0 21-60 | 5 | 32,0 23-80 | 5 | 36,0 26-80 | 5 | 20,0 14-90 | 5 | 22,0 16-40 | 5 | 25,0 18-60 | 5 | 29,0 21-60 |

ФАСЕТ 17

Испытание 100 м водопровода или трубопровода горячего водоснабжения

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Первое рабочее испытание отдельных частей системы* | ЕНиР, сб.Е9, в.1, § Е9-1-8, табл.1 | 1 | Н.вр.=3,8 Расц.=3-04 |
| Рабочая проверка системы в целом | То же | 2 | Н.вр.=2,5 Расц.=2-30 |
| Окончательная проверка при сдаче системы | " | 3 | Н.вр.=1,8 Расц.=1-77 |

________________

* Первое рабочее испытание отдельных частей трубопроводов проводится при монтаже в том случае, если узлы и детали не были испытаны на заводе или в заготовительной мастерской.

ФАСЕТ 18

Установка 100 комплектов разной арматуры

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Краны водоразборные или туалетные | ЕНиР, сб.Е9, в.1, § Е9-1-18 | 1 | Н.вр.=7,00 Расц.=5-50 |
| Краны писсуарные обычные | То же | 2 | Н.вр.=16,00 Расц.=12-60 |
| Душевые трубки | " | 3 | Н.вр.=31,0 Расц.=24-50 |
| Смесители настенные комбинированные для ванн и умывальников | " | 4 | Н.вр.=54,0 Расц.=42-70 |
| Смесители настенные для умывальников, ванн, моек, раковин и углубленных душевых поддонов | " | 5 | Н.вр.=24,0 Расц.=19-00 |
| Смесители настенные с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном | " | 6 | Н.вр.=32,0 Расц.=25-30 |
| Смесители настольные | ЕниР, сб.Е9, в.1, § Е9-1-18 | 7 | Н.вр.=50,0 Расц.=39-50 |
| Кран поливочный диаметром 25 мм | То же | 8 | Н.вр.=24,0 Расц.=19-00 |
| Кран пожарный диаметром 50 мм | " | 9 | Н.вр.=31,0 Расц.=24-50 |

ФАСЕТ 19

Установка 100 комплектов разной арматуры

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Рукав пожарный (сборка) | ЕНиР, сб.Е9, в.1, § Е9-1-18 | 1 | Н.вр.=54,0 Расц.=42-70 |
| Арматура к смывному бачку: |  |  |  |
| установка | То же | 2 | Н.вр.=43,0 Расц.=34-00 |
| регулировка | " | 3 | Н.вр.=27,0 Расц.=21-30 |
| Кнопочные краны типа "Сирекс": |  |  |  |
| установка | " | 4 | Н.вр.=35,0 Расц.=27-70 |
| регулировка | " | 5 | Н.вр.=23,0 Расц.=18-20 |
| Арматура к биде | " | 6 | Н.вр.=58,0 Расц.=45-80 |

ФАСЕТ 20-26

Установка 100 полотенцесушителей или 100 блоков полотенцесушителей

| Наименование фактора | Обосно- вание | Фасет 20 | Фасет 21 | Фасет 22 | Фасет 23 | Фасет 24 | Фасет 25 | Фасет 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка 100 полотенцесушителей | Установка 100 блоков полотенцесушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хромиро- ванные | однопе- тельчатые | двухпетельчатые | однопе- тельчатые | двухпетельчатые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диаметром, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 32 | 25 | 32 | 32 | 25 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. | Код | Зна- че- ние фак- тора Н.вр. Расц. |
| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями с помощью монтажного пистолета | ЕНиР, сб.Е9, в.1, § Е9-1-9, табл.2 | - | - | 1 | 28,0 21-10 | 1 | 36,0 27-20 | 1 | 42,0 31-70 | 1 | 32,0 24-10 | 1 | 40,0 30-20 | 1 | 46,0 34-70 |
| С установкой и креплением кронштейнов дюбель-гвоздями вручную к гипсобетонным, шлакобетонным и гипсолитовым стенам | То же | - | - | 2 | 30,0 22-40 | 2 | 38,0 28-30 | 2 | 44,0 32-80 | 2 | 33,0 24-60 | 2 | 43,0 32-00 | 2 | 49,0 36-50 |
| С креплением кронштейнов шурупами в готовые отверстия | " | 1 | 100,0 74-50 | 3 | 31,0 23-10 | 3 | 41,0 30-50 | 3 | 47,0 35-00 | 3 | 34,0 25-30 | 3 | 46,0 34-30 | 3 | 52,0 38-70 |
| С креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в облицованных и необлицованных бетонных стенах | " | 2 | 250,0 186-00 | 4 | 36,0 26-80 | 4 | 56,0 41-70 | 4 | 62,0 46-20 | 4 | 40,0 29-80 | 4 | 60,0 44-70 | 4 | 66,0 49-20 |
| С креплением кронштейнов шурупами со сверлением отверстий в облицованных и необлицованных керамзитобетонных, кирпичных и других стенах | " | 3 | 222,0 164-00 | 5 | 34,0 25-30 | 5 | 48,0 35-80 | 5 | 55,0 41-00 | 5 | 37,0 27-60 | 5 | 53,0 39-50 | 5 | 60,0 44-70 |
| С креплением кронштейнов сквозными болтами через перегородку в готовые отверстия | " | - | - | 6 | 33,0 24-60 | 6 | 42,0 31-30 | 6 | 48,0 35-80 | 6 | 36,0 26-80 | 6 | 46,0 34-30 | 6 | 52,0 38-70 |

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1991